项目编号：YNTP202210

眉山市妇幼保健院
（消防维保服务项目）



竞争性谈判文件










投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
投标日期：


本采购项目为一个包，分为2个字项目：
第1子项：眉山市妇幼保健院消防维保服务项目；
第2子项：眉山市第一托育园消防维保服务项目。
眉山市妇幼保健院消防维保服务项目简介：
眉山市妇幼保健院共计约140000平方米的消防维保服务，包含门诊楼、第一住院部、第二住院部、综合楼、特需楼、发热门诊、地下室的消防维保服务。即：东坡区科四路868号、东坡区科四路898号内所有消防工程维护保养。
眉山市第一托育园消防维保服务项目简介：
眉山市第一托育园共计约3500平方米的消防维保服务，共三层楼。即：眉山市东坡区阜成路东三段48号恒大悦府商住小区18幢园内所有消防工程维护保养。

本项目消防系统维护、保养内容

（一）维护内容
1、火灾自动报警系统
1）火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置，包括感烟、感温等所有类型探测器的清洗、试验，试验工具符合检测要求。
2）控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、时钟、打印等记录。
3）根据实际情况对消防系统进行多次综合试验（可配合甲方的消防演练同时进行），同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
2、消防通讯及应急疏散系统
1）检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带、U盘等方式放音，检测声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。
2）消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制系统，应急灯外观、应急灯工作状态、疏散指示标志灯外观、疏散指示标志灯工作状态，进行检查（月）
3)检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。
3、自动喷淋系统
1）湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、消防控制中心反馈信号功能及自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。
2）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。
3）每月对喷头、报警阀进行一次外观及试验启动是否正常。
4）每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。
5）每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
6）每月对消防气压给水设备检查、检测气压。
7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查等。
8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查等。
4、消火栓系统
1）室内外消火栓、灭火系统、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、水池、高位水箱、稳压泵和增压设施完好情况及是否符合要求，消火栓系统各种阀门的维护、保养包括在控制中心手动、自动实验实现消火栓泵功能。
2）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。
3）每月检查室内及室外消火栓、水枪、水带的完好性及每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。
4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
5、防排烟系统设施
1) 防护区手动试验，控制中心实现反馈信号及风机功能。
2）防护区自动试验，实现排烟阀，送风阀，防火阀功能，风机动作功能及控制中心反馈信号功能。
3）在控制中心启动和停止排烟机，送风阀。
6、防火分隔设施
防火门外观，防火门启闭状态，防火卷帘外观和防火卷帘工作状况及信号反馈正常。每月测试防火卷帘门的联动及手动功能。
7、消防电梯
紧急按钮外观，测试电梯的手动自动迫降及归底信号是否在联动工作状态。
8、七氟丙烷气体灭火系统
1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
2）灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%
3）气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%
4）每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。
5）灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。
6）高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 
9、其他未注明但属于消防范畴的设备、设施、系统的维保。
（二）维护标准
1. 在承担维修保养的消防工程项目期间，确保消防系统的正常运行。
2. 需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
3. 每月要对承担的项目进行一次全面的维保，每次维保完成后提供相应的维保资料，并于每月维保完成后出具正式的检测报告。
[bookmark: _GoBack]4.每年要对院内、园内消防设施设备进行一次年度检测，并出具消防设施年度检测报告。
5.对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏及不合格的元器件应立即更换，并使系统尽快恢复到正常状态。
6.所使用的设备、材料和元器件应符合现行消防规范，并满足国家及相关行业有关安全、环保等的要求。
7.符合《消防技术标准规范汇编》中相关条款的要求。
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注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
附件1：综合报价
报价表

	序号
	名称
	最高限价
	服务期限
	报价
	备注

	1
	眉山市妇幼保健院消防维保服务项目
	18万元
	1年
	小写：

大写：
	

	2
	眉山市第一托育园消防维保服务项目
	8000元
	1年
	小写：

大写：
	

	总报价（小写）：
大写：
	



备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于全部审计项的审计费、差旅费、交通费、住宿费、人工费、税费、必要时重新出具审计报告费、审计报告及其他相关资料制作工本费等相关的所有项的含税费用，院方不再产生其他任何费用。
   
附件2：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：签订合同后，乙方向甲方开具提供正式发票，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。
	

	2
	服务时间：1年
	

	3
	配备至少1名专职消防中级以上职称管理人员常驻医院（需提供相关职称证明）。
	

	4
	负责医院消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。
	

	5
	中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。
	

	6
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	7
	需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
	

	8
	对损坏及不合格的元器件应立即更换，500元以内的免费更换，500元以上的以市场价八折收费，并提供质保。
	

	9
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	10
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合同签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	

	11
	若设备故障不能及时修复，能提供备用设备。
	

	12
	对院内、园内消防设施设备进行一次年度检测，并出具消防设施年度检测报告。若需委托第三方检测的，经甲方同意后方可委托第三方公司检测。并在规定时限内逐一出具真实有效的检测报告。
	

	13
	提供消防设施设备易损易耗评及常用配件价格表
	





附件3：维护保养方案
注意：需完全满足消防系统维护、保养内容。
（具体实施方案）	














附件4：技术参数响应表
注意：①技术参数必须全部满足，可优于参数；②参数及性能要求不倾向任何一家，仅做参考。

技术参数要求
	序号
	项 目
	具体维保内容
	响应情况（正偏离、负偏离、响应）
	
备 注

	1.
	　火灾自动报警系统
	1、消防报警控制主机，保证其内的各接线端子坚固、箱内干净。
2、各种探测器、模块毎月抽10%，一年全检一次。
3、信号和控制线路，保证信号正确快速传递。
4、警铃、报警按钮等周边设施每月抽10%，一年全检一次。
5、联动测试每半年全面检查，模拟火警下系统的动作信号是否正常，同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
	
	

	2.
	防排烟系统　
	1、排烟风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。
2、正压送风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。
3、风阀、烟阀及其控制装置能否开启，信号有无反馈。
4、控制柜及信号反馈有无动作及反馈。
	
	

	3.
	消防栓系统　
	1、每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行、每半年给水泵添加润滑油。
2、室内、外消防栓每月检查消火栓箱外观是否损坏，水泵接合器、消火栓按钮、水池、高位水箱、箱内管道阀门是否正常。
3、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。
4、每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
	
	

	4.
	水喷淋自动灭火系统　
	1、喷淋水泵每月启动运行、每半年给水泵添加润滑油。
2、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。
3、水流指示器每月检测一次是否正常及反馈信号。
4、湿式报警阀经常性抽检压力开关、各阀门运作情况。
5、每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。
6、每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
	
	

	5.
	气体灭火系统、泡沫灭火系统
	1、对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
2、灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%
3、气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%
4、每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。
5、灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。
6、高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 
	
	

	6.
	紧急广播系统
	扬声器每月抽查10%进行火警试验。
	
	

	7.
	消防对讲系统
	消防电话经常抽查运行状态和各功能测试。
	
	

	8.
	防火卷帘门
	1、卷闸门门体有无损坏。
2、卷闸门电机能否正常工作。
3、卷闸门控制箱能否控制及联动。
4、有无联动反馈。
	
	

	9.
	应急照明及疏散指示系统
	1、疏散指示牌经常抽查外观有无损坏，运行是否正常。
2、应急照明每月抽查10%测试是否运行正常。
3、定期对电池进行放电。
	
	

	10.
	防火门监控系统
	1、闭门器、顺序器、常开门设备每月抽查10%是否正常。
2、监控设备功能及显示是否正常。
	
	

	11.
	消防电源监控系统
	1、定期对各柜子卫生清理，保障各接头牢固可靠。
2、对故障进行即时恢复，保障电源稳定可靠。
3、定期切换备用电测试。
	
	

















附件5：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。






附件5：资质证明及相关授权（需加盖公章）
1.投标人提供营业执照（消防设施的维修及保养）、税务登记证、组织机构代码等。
2．项目负责人及技术负责人具有一级注册消防工程师资格，需提供项目负责人、技术负责人一级注册消防工程师证书复印件、在职证明。
3.社会消防技术服务平台备案截图
4.具有合法有效的安全生产许可证
5.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。
6.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图或承诺函。
7.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)。

