一、总体需求
[bookmark: _GoBack]1.要求24小时驻场服务,保证在岗人员不少于1人。按照《电梯日常维护保养规则》进行半月、月、季度、半年、年保养项目。服务人员年龄不得超过60周岁，并需持证上岗电梯电气安装维修T证。
2.服务内容：电梯日常维护保养服务：含人工费，电梯年检费（一年一次）、限速器检验以及制动试验费用，24小时驻场服务费，电梯需要的所有油类费用。
3.电梯维护保养服务人员需要按照《电梯日常维护保养规则》进行工作。
4.电梯更换零部件单件500元以内（含500元）的，由供应商免费提供配件及安装更换，超出500元配件额外收费，供应商负责免费安装更换,不再收取人工费等其它费用。请提供500元以上配件清单及价格，未列在清单内的，除特殊情况外默认为500元以内配件。
二、服务要求
 （一）维保服务依据
参照标准为《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）执行。
 （二）总体要求
1.维保时应严格按《电梯日常维护保养规则》做好例行维修、保养工作。
2.在特种设备检验部门对设备年检前，供应商将对设备进行一次全面的检查，以使设备顺利通过年检。
3.维保期内配合特种设备检测单位对电梯设备以及附属设备的检验，负责检验中发生的属电梯维修保养合同范围内的整改工作。每年电梯设备及附属设备的年检发生的年检费及相关费用应由供应商承担。
4.由于供应商失职造成设备的损坏，由供应商承担费用，负责修复或更换。
5.供应商维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并在《电梯日常维护保养规则、急修单》上进行签字确认。
6.在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场。
7.每15日内对电梯设备进行一次日常维护保养，如电梯故障2小时内未能解决，供应商需安排技术人员支援。
8.在电梯正常使用中发生故障时，供应商接到通知后，必须在10分钟内到现场处理故障。
9.重大事故供应商应派技术团队在30分钟内到现场协助抢修工作。当电梯发生关人时，采购人立即通知供应商，供应商必须在30分钟内解救被困人员，并检查处理故障并提交事故报告。
10.供应商停梯保养应提前制定停梯计划，并经采购人同意，停梯维保应按采购人同意后的计划逐台停梯。不能影响采购人正常使用，特殊情况必须获得采购人同意方可进行日常维保及抢修工作。在对疑难故障及停梯超过4小时以上应于一个工作日内向采购人做出书面说明。
11.供应商提供备件必须是原厂生产，如采购人原因更换的备件，供应商需予以优惠（供应商提供价格单）。
12.在合同期内，电梯（停梯关人）故障，供应商承担全部责任及相关费用。
13.供应商每半年至少1次免费为采购人的人员培训电梯应急知识以及相关安全知识。
14.供应商每年应安排维保人员和相关技术人员配合采购人进行针对各种突发事件的应急演练工作，并在演练结束后提供演练记录以及照片。
15.电梯维保服务,供应商必须保证在岗人员持有电梯安装维修资格证书的维保人员进驻现场（驻场人员工资以及保险等任何产生的费用由供应商自行承担），提供24小时紧急维修服务，接到采购人维修电话通知后，应在 10分钟内到达现场进行处理。
16.供应商负责每日1次对电梯进行巡视检查，并做好相关巡检记录，巡视检查中发现问题应及时解决，无法解决需及时上报给采购人。
（三） 维保服务设备情况
1.院区共计：54台（44台直梯、10台扶梯）
服务期限：1年
表一（直梯）：
	梯 号
	品牌
型号
	速度
(m/s)
	层站
(站/门)
	数量
(台)
	服务期
(月)
	载重
（KG）

	1
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	14/14
	1
	12
	1600

	2
	上海三菱电梯
LEHY-III-S
	1.75
	14/14
	1
	12
	1050

	3
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	14/14
	1
	12
	1600

	4
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.6
	14/14
	1
	12
	1600

	5
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.75
	15/15
	1
	12
	1600

	6、7、8
	上海三菱电梯
LEHY-III-S
	1.75
	14/14
	3
	12
	1050

	9、10、11
	上海三菱电梯
LEHY-III-S
	1.75
	10/10
	3
	12
	1050

	12
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	10/10
	1
	12
	1600

	13
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	10/10
	1
	12
	1600

	14
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	10/10
	1
	12
	1600

	15
	上海三菱电梯
LEHY-III-S
	1.75
	10/10
	1
	12
	1050

	16
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	10/10
	1
	12
	1600

	17、18
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.0
	2/2
	2
	12
	1600

	19、20
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.0
	2/2
	2
	12
	1050

	21、22、23
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	5/5
	3
	12
	1600

	24
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.0
	4/4
	1
	12
	1600

	25
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.0
	2/2
	1
	12
	1600

	26
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	4/4
	1
	12
	1600

	27、28
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.0
	3/3
	2
	12
	1275

	29
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	12/12
	1
	12
	1600

	30
	上海三菱电梯
LEHY-III-S
	1.75
	12/12
	1
	12
	1050

	31
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	12/12
	1
	12
	1600

	32
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	12/12
	1
	12
	1600

	33
	上海三菱电梯
LEHY-IIIB
	1.75
	12/12
	1
	12
	1600

	34、35
	上海三菱电梯
LEHY-III-S
	1.75
	12/12
	2
	12
	1050

	36、37
	上海三菱电梯
ELE-NZ31S
	1.0
	3/3
	2
	12
	825

	38
	上海三菱电梯
LEHY-MRL-II
	1.0
	2/2
	1
	12
	1600

	39
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.75
	7/7
	1
	12
	1600

	40
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.75
	7/7
	1
	12
	1600

	41
	上海三菱电梯
ELENESSA
	1.75
	7/7
	1
	12
	1600

	53
	上海三菱电梯
ELENESS
	1.0
	2/2
	1
	12
	1600

	54
	上海三菱电梯
ELENESS
	1.0
	2/2
	1
	12
	1050

	55
	上海三菱电梯
ELENESS
	1.0
	2/2
	1
	12
	1350

	合计
	
	
	
	44
	
	


表二（扶梯）：
	梯 号
	型  号
	提升高度（m）
	扶手间名义宽度(mm)
	数量(台)
	服务期(月)

	42,43
	上海三菱电梯
KS-LBF-II
	5.98
	1200
	2
	12

	44、45
	上海三菱电梯
KS-LBF-II
	5.019
	1200
	2
	12

	46、47
	上海三菱电梯
KS-LBF-II
	5.128
	1200
	2
	12

	48、49
	上海三菱电梯
KS-LBF-II
	6.875
	1200
	2
	12

	50、51
	上海三菱电梯
KS-LBF-II
	6.138
	1200
	2
	12

	合计
	
	
	
	10
	



(四) 维修工作要求: 
1.涉及更换配件时，必须有采购人指定的负责人员在场确认，在《电梯维修确认单》上签字，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度；
2.维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到采购人指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃，否则不计入工作量清单和故障维修结算额度；
3.维修更换配件必须为原厂配件，不得使用其他品牌或是无品牌配件产品；
(五)定期维护保养要求
1.定期对每部电梯进行维护保养，每半月一次的维护保养内容及要求包括但不限于以下方面：
（1） 机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；
（2） 手动紧急操作装置齐全，安放在指定位置；
（3） 驱动主机运行时不得有杂音、冲击和振动；
（4） 直流电动机换向器工作正常；
（5） 编码器清洁，安装牢固；
（6） 选层器动静触点应清洁，无烧蚀；
（7） 限速器各销轴部位转动灵活；
（8） 制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制停子系统是符合要求；
（9） 制动器各销轴部位应润滑，动作灵活；
（10） 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；
（11） 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；
（12） 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；
（13） 紧急电动运行工作正常；
（14） 层门和轿门旁路装置工作正常；
（15） 轿厢照明应齐全,风扇工作应正常，应急照明应能正常工作；
（16） 轿内报警装置、对讲系统工作正常；
（17） 轿厢内按钮、开关应齐全有效，显示应正确，IC 卡系统完整有效；
（18） 平层精度应达到标准要求，地坎应清洁无杂物；
（19） 轿门运行开启和关闭工作正常；
（20） 轿门门触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（21） 轿门防撞击保护（安全触板、光幕、光电等）功能有效；
（22） 层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；
（23） 层站召唤、楼层显示齐全、有效；
（24） 轿顶及轿厢检修开关、停止装置工作正常；
（25） 轿顶清洁，防护栏安全可靠；
（26） 层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（27） 层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；
（28） 对重/平衡重块无松动，压板紧固；
（29） 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质，油杯无泄露；
（30） 底坑清洁、无渗水、无积水、井道及地坑照明应齐全、正常；
（31） 底坑急停装置，附加操作装置工作正常。
2. 每月一次维护保养工作内容及要求：
供应商必须定期对每部电梯进行维护保养，每月一次的维护保养内容及要求包括但不限于以下方面：
（1） 机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；
（2） 驱动主机在运行时应平稳，无振动；
（3） 直流电动机换向器工作正常；
（4） 编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；
（5） 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动；
（6） 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不应高于 85°；
（7） 制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制停止系统是符合要求；
（8） 制动器各销轴部位应润滑灵活；
（9） 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；
（10） 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；
（11） 限速器销轴部位润滑转动灵活；
（12） 限速器轮槽、限速绳清洁无油腻；
（13） 限速器夹绳钳口无磨损，应有足夹持力；
（14） 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；
（15） 选层器动静触点应清洁，无烧蚀；
（16） 紧急电动运行工作正常；
（17） 轿内报警装置、对讲系统工作正常；
（18） 轿厢照明应齐全,风扇工作应正常；
（19） 轿厢内应急照明应能正常工作；
（20） 轿厢内按钮应齐全有效；
（21） 轿厢检修开关、停止装置工作正常；
（22） 轿厢内显示应正常；
（23） 侯梯厅按钮应齐全有效；
（24） 侯梯厅应显示齐全正确；
（25） 平层精度应达到标准要求，层门、地坎清洁；
（26） 层、轿门润滑；
（27） 层、轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化；
（28） 轿门开关终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正常；
（29） 轿门运行开启和关闭工作正常；
（30） 轿门防撞击保护（安全触板、光幕、光电等）功能有效；
（31） 层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；
（32） 轿顶检修开关、停止装置工作正常；
（33） 井道照明应齐全，正常；
（34） 轿顶清洁，防护栏安全可靠；
（35） 轿门门触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（36） 层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；
（37） 层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（38） 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质；
（39） 对重/平衡重块无松动，压板紧固；
（40） 安全钳传动机构应灵活；
（41） 安全钳座固定无松动；
（42） 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；
（43） 缓冲器固定无松动；
（44） 耗能缓冲器内油量适宜，栓塞无锈蚀；
（45） 轿厢称量装置有效、准确。
3. 每季度一次维护保养工作内容及要求：
供应商应定期对每部电梯进行维护保养，每季度一次的维护保养内容及要求包括但不限于以下方面：
（1） 机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；
（2） 手动紧急操作装置齐全，安放在指定位置；
（3） 驱动主机运行时不得有杂音、冲击和振动；
（4） 直流电动机换向器工作正常；
（5） 编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；
（6） 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象；
（7） 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不应高于85°；
（8） 制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制停子系统是符合要求；
（9） 制动器各销轴部位应润滑，动作灵活；
（10） 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；
（11） 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；
（12） 限速器销轴部位润滑转动灵活；
（13） 限速器轮槽、限速绳清洁无油腻；
（14） 限速器夹绳钳口无磨损，应有足夹持力；
（15） 曳引轮槽、悬挂装置应清洁、曳引绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求；
（16） 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；
（17） 控制柜接线整齐，线号齐全清晰；
（18） 位置脉冲发生器工作正常；
（19） 选层器动静触点应清洁，无烧蚀；
（20） 轿内报警装置、对讲系统工作正常；
（21） 轿厢照明应齐全,风扇、应急照明工作应正常；
（22） 轿顶及轿厢检修开关、停止装置工作正常；
（23） 轿厢内按钮、开关应齐全有效，显示应正确，IC 卡系统完整有效；
（24） 侯梯厅按钮应齐全有效，显示应齐全正确；
（25） 厅外消防开关正常，功能有效；
（26） 平层精度应达到标准要求，层门地坎清洁；
（27） 层轿门门头、地坎无松动、变形，层门导靴磨损不超过要求；
（28） 层轿门系统润滑，传动钢丝绳、链条、传动带按要求调整；
（29） 层轿门各固定位置无松动，间隙尺寸无变化；
（30） 轿门开关门终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正常；
（31） 轿门门触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（32） 轿门运行开启和关闭工作正常；
（33） 自动门防夹保护装置功能正常；
（34） 层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；
（35） 层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（36） 层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；
（37） 轿顶应清洁、检修功能正常；
（38） 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质，油杯无泄露；
（39） 靴衬、滚轮清洁、无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求；
（40） 对重/平衡重块无松动，压板紧固；
（41） 曳引绳绳头组合螺母无松动；
（42） 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动；
（43） 安全钳传动机构应灵活；
（44） 安全钳座固定无松动；
（45） 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；
（46） 限速器张紧装置和电气安全装置工作正常；
（47） 缓冲器固定无松动；
（48） 耗能缓冲器内油量适宜，栓塞无锈蚀电气安全装置功能有效；
（49） 轿厢称重装置有效、准确；
（50） 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效。
4. 每半年一次维护保养工作内容及要求：
供应商应定期对每部电梯进行维护保养，每半年一次的维护保养内容及要求包括但不限于以下方面：
（1） 机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；
（2） 机房照明设备齐全有足够照度；
（3） 驱动主机在运行时应平稳，无振动；
（4） 直流电机换向器工作正常；
（5） 直流电机碳刷及刷架工作正常；
（6） 编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；
（7） 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象；
（8） 曳引轮槽、悬挂装置应清洁、曳引绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求；
（9） 驱动主机、导向轮轴承无异常；
（10） 上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀；
（11） 上行超速保护装置的机械装置应动作灵活，可靠；
（12） 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不应高于85℃；
（13） 制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制停系统时符合要求；
（14） 制动器各销轴部位应润滑，动作灵活；
（15） 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；
（16） 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；
（17） 限速器销轴部位润滑转动灵活；
（18） 限速器轮槽清洁无油腻；
（19） 限速绳清洁无油腻；
（20） 限速器夹绳钳口无磨损，应有足夹持力；
（21） 控制柜内各种元器件应整洁；
（22） 控制柜内各种元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固；
（23） 控制柜接线整齐，线号齐全清晰；
（24） 位置脉冲发生器工作正常；
（25） 选层器动静触点应清洁，无烧蚀；
（26） 轿内报警装置、对讲系统工作正常；
（27） 轿厢照明应齐全,风扇工作应正常；
（28） 轿厢内应急照明应能正常工作；
（29） 轿厢内按钮应齐全有效；
（30） 轿厢检修开关、停止装置工作正常；
（31） 轿厢内显示应正确；
（32） 侯梯厅按钮应齐全有效；
（33） 侯梯厅显示应齐全正确；
（34） 厅外消防开关正常、有效；
（35） 平层精度应达到标准要求，层门地坎清洁；
（36） 层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值；
（37） 层轿门、开门机构清洁，润滑良好；
（38） 层轿门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化；
（39） 轿门开关门终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正常；
（40） 轿门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（41） 轿门开门限制装置工作正常；
（42） 直流门机碳刷及换向器工作正常；
（43） 轿门运行开启和关闭工作正常；
（44） 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效；
（45） 层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；
（46） 层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（47） 层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；
（48） 轿顶应清洁，检修功能正常；
（49） 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质；
（50） 靴衬、滚轮清洁、无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求；
（51） 曳引绳磨损、断丝未超标；
（52） 限速绳磨损未超标，无断丝；
（53） 补偿绳磨损、断丝未超标；
（54） 限速器磨损、断丝未超标，无油腻；
（55） 曳引绳张力均匀；
（56） 曳引绳绳头组合螺母无松动；
（57） 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动；
（58） 轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定无松动；
（59） 安全钳传动机构应灵活；
（60） 安全钳座固定无松动；
（61） 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；
（62） 轿底各安装螺栓紧固；
（63） 以检修速度下行，安全钳功能试验；
（64） 缓冲器固定无松动；
（65） 耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀；
（66） 对重/平衡重块无松动，压板紧固；
（67） 对重缓冲器距离；
（68） 轿厢称量装置有效、准确；
（69） 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效；
（70） 井道、底坑照明齐全。
5. 每年一次维护保养工作内容及要求：
供应商应定期对每部电梯进行维护保养，每年一次的维护保养内容及要求包括但不限于以下方面：
（1） 电梯全面清洁；
（2） 机房照明设备齐全，有足够照度；
（3） 驱动主机在运行时应平稳，无振动，不得有杂音、冲击和振动；
（4） 直流电机换向器工作正常；
（5） 直流电机碳刷及刷架工作正常；
（6） 编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；
（7） 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象；
（8） 曳引轮轮槽无变形,磨损量不超过制造单位要求；
（9） 曳引轮槽、悬挂装置应清洁、曳引绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单
位要求；
（10） 导向轮轴承、驱动主机轴承无异常；
（11） 上行超速保护装置的接触器触点应清洁、无烧蚀，机械装置应动作灵活、
可靠；
（12） 上行超速保护装置的机械装置应动作试验工作正常；
（13） 更换减速箱内齿轮油（按使用维护说明书）；
（14） 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于85℃ ；
（15） 制动器铁芯清理、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求；
（16） 制动器动作为轿厢外移动作保护装置制停子系统时符合要求；
（17） 制动器动作应可靠，必要时做制动器制动能力实验制动器制动能力符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验；
（18） 制动器各销轴部位应润滑灵活；
（19） 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；
（20） 制动器打开时,闸瓦与制动轮不应发生摩擦；
（21） 限速器销轴部位润滑转动灵活；
（22） 限速器轮槽、限速绳清洁无油腻；
（23） 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力；
（24） 限速器安全钳联动实验工作正常（对于使用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）；
（25） 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；
（26） 控制柜接线整齐，线号齐全清晰；
（27） 控制柜接触器、继电器触点接触良好；
（28） 导电回路绝缘性能测试；
（29） 接地电阻性能测试；
（30） 轿厢意外移动保护装置动作试验工作工作正常；
（31） 位置脉冲发生器工作证常；
（32） 选层器动静触点应清洁、无烧蚀；
（33） 轿内报警装置、对讲系统工作正常；
（34） 轿厢照明应齐全,风扇工作应正常；
（35） 轿厢内按钮应齐全有效；
（36） 轿厢检修开关、停止装置工作正常；
（37） 轿厢内显示应正确；
（38） 轿内应急照明应能正常工作；
（39） 侯梯厅按钮应示齐全有效；
（40） 侯梯厅应显示应齐全正确；
（41） 厅外消防开关正常、有效；
（42） 平层精度应达到标准要求，层门地坎清洁；
（43） 层门润滑良好，层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值；
（44） 层轿门门头、地坎无松动、变形，层门导靴磨损不超过要求；
（45） 轿门开关终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正常；
（46） 轿门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（47） 开门机构清洁、润滑；
（48） 直流门机碳刷及换向器工作正常；
（49） 轿门运行开启和关闭工作正常；
（50） 轿门防撞击保护（安全触板、光幕、光电等）功能有效；
（51） 层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；
（52） 层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；
（53） 层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；
（54） 轿顶应清洁，检修开关、停止装置工作正常；
（55） 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质；
（56） 靴衬、滚轮清洁、无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求；
（57） 曳引绳磨损、断丝未超标，无油腻；
（58） 限速绳磨损、断丝未超标，无油腻；
（59） 补偿绳磨损、断丝未超标，无油腻；
（60） 曳引绳张力均匀；
（61） 曳引绳绳头组合螺母无松动；
（62） 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动；
（63） 随行电缆检查，应无损伤；
（64） 上下限位、极限检查；
（65） 对重/平衡重块无松动，压板紧固；
（66） 安全钳传动机构应灵活；
（67） 安全钳钳座固定无松动；
（68） 轿底各安装螺栓紧固；
（69） 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；
（70） 以检修速度下行，安全钳功能试验；
（71） 缓冲器固定无松动；
（72） 耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀；
（73） 缓冲器复位性能试验；
（74） 对重距缓冲器距离；
（75） 轿厢称量装置有效、准确；
（76） 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效；
（77） 轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定无松动；
（78） 轿厢和对重/平衡重的导轨清洁；
（79） 井道、底坑照明齐全；
（80） 消防联动、底坑照明齐全。

