投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FYYN2024033
眉山市妇幼保健院
眉山市第一托育园
（消防维保服务项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
一、报价表
	序号
	项目名称
	最高限价（万元）
	服务总价（万元）
	服务期限

	1
	眉山市妇幼保健院消防维保服务项目
	12
	
	自合同生效之日起1年

	2
	眉山市第一托育园消防维保服务项目
	0.7
	
	自合同生效之日起1年


备注：

（1）本项目的报价包含但不限于服务费、部分耗材费、部分维修配件费、人工费、安装费、运输费、人员培训费、税费等。
（2）服务名称应为中标后签订合同和开发票时的相应名称(注意：需符合税务局要求)。

（3）服务商家需写投标人营业执照上的全称。

二、技术参数响应表
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	服务项目情况：
包一情况：眉山市妇幼保健院共计约140000平方米的消防维保服务，包含门诊楼、第一住院部、第二住院部、综合楼、特需楼、发热门诊、地下室的消防维保服务。即：东坡区科四路868号、东坡区科四路898号内所有消防工程维护保养。
包二情况：眉山市第一托育园共计约3500平方米的消防维保服务，共三层楼。即：眉山市东坡区阜成路东三段48号恒大悦府商住小区18幢园内所有消防工程维护保养。
	
	

	维护内容

	2
	火灾自动报警系统：
1）火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置，包括感烟、感温等所有类型探测器的清洗、试验，试验工具符合检测要求。

2）控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、时钟、打印等记录。

3）根据实际情况对消防系统进行多次综合试验（可配合甲方的消防演练同时进行），同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
4）消防报警控制主机，保证其内的各接线端子坚固、箱内干净。

5）各种探测器、模块毎月抽10%，一年全检一次。

6）信号和控制线路，保证信号正确快速传递。

7）警铃、报警按钮等周边设施每月抽10%，一年全检一次。

8）联动测试每半年全面检查，模拟火警下系统的动作信号是否正常，同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
	
	

	3
	消防通讯及应急疏散系统：

1）检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带、U盘等方式放音，检测声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

2）消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制系统，应急灯外观、应急灯工作状态、疏散指示标志灯外观、疏散指示标志灯工作状态，进行检查（月）

3)检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。
	
	

	4
	自动喷淋系统：
1）湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、消防控制中心反馈信号功能及自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。

2）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

3）每月对喷头、报警阀进行一次外观及试验启动是否正常。

4）每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。

5）每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

6）每月对消防气压给水设备检查、检测气压。

7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查等。

8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查等。
	
	

	5
	消火栓系统：
1）室内外消火栓、灭火系统、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、水池、高位水箱、稳压泵和增压设施完好情况及是否符合要求，消火栓系统各种阀门的维护、保养包括在控制中心手动、自动实验实现消火栓泵功能。

2）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

3）每月检查室内及室外消火栓、水枪、水带的完好性及每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
5）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行、每半年给水泵添加润滑油。

6）室内、外消防栓每月检查消火栓箱外观是否损坏，水泵接合器、消火栓按钮、水池、高位水箱、箱内管道阀门是否正常。

7）系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。

8）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
	
	

	6
	防排烟系统：
1) 防护区手动试验，控制中心实现反馈信号及风机功能。

2）防护区自动试验，实现排烟阀，送风阀，防火阀功能，风机动作功能及控制中心反馈信号功能。

3）在控制中心启动和停止排烟机，送风阀。
4）排烟风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。
5）正压送风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。
6）风阀、烟阀及其控制装置能否开启，信号有无反馈。
7）控制柜及信号反馈有无动作及反馈。
	
	

	7
	防火分隔设施：防火门外观，防火门启闭状态，防火卷帘外观和防火卷帘工作状况及信号反馈正常。每月测试防火卷帘门的联动及手动功能。
	
	

	8
	消防电梯：紧急按钮外观，测试电梯的手动自动迫降及归底信号是否在联动工作状态。
	
	

	9
	七氟丙烷气体灭火系统：

1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2）灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%

3）气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%

4）每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。

5）灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。

6）高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。
	
	

	10
	水喷淋自动灭火系统：

1）喷淋水泵每月启动运行、每半年给水泵添加润滑油。

2）系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。

3）水流指示器每月检测一次是否正常及反馈信号。

4）湿式报警阀经常性抽检压力开关、各阀门运作情况。

5）每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。

6)每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
	
	

	11
	气体灭火系统、泡沫灭火系统:

1)对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2）灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%

3）气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%

4）每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。

5）灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。

6）高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。
	
	

	12
	紧急广播系统：扬声器每月抽查10%进行火警试验。
	
	

	13
	消防对讲系统：消防电话经常抽查运行状态和各功能测试。
	
	

	14
	防火卷帘门：

1）卷闸门门体有无损坏。
2）卷闸门电机能否正常工作。
3）卷闸门控制箱能否控制及联动。
4）有无联动反馈。
	
	

	15
	应急照明及疏散指示系统：

1）疏散指示牌经常抽查外观有无损坏，运行是否正常。

2）应急照明每月抽查10%测试是否运行正常。

3）定期对电池进行放电。
	
	

	16
	防火门监控系统：

1）闭门器、顺序器、常开门设备每月抽查10%是否正常。

2）监控设备功能及显示是否正常。
	
	

	17
	消防电源监控系统：

1）定期对各柜子卫生清理，保障各接头牢固可靠。

2）对故障进行即时恢复，保障电源稳定可靠。

3）定期切换备用电测试。
	
	

	18
	其他未注明但属于消防范畴的设备、设施、系统的维保。
	
	

	维护标准

	19
	在承担维修保养的消防工程项目期间，确保消防系统的正常运行。
	
	

	20
	需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
	
	

	21
	每月要对承担的项目进行一次全面的维保，每次维保完成后提供相应的维保资料，并于每月维保完成后出具正式的检测报告。
	
	

	22
	每年要对院内、园内消防设施设备进行一次年度检测，并出具消防设施年度检测报告。
	
	

	23
	对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏及不合格的元器件应立即更换，并使系统尽快恢复到正常状态。
	
	

	24
	所使用的设备、材料和元器件应符合现行消防规范，并满足国家及相关行业有关安全、环保等的要求。
	
	

	25
	符合《消防技术标准规范汇编》中相关条款的要求。
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料

（3）需注明证明材料对应页。
三、商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	服务期限：

本项目合同自生效之日起有效期1年。开始时间以合同采购方与供应商双方签字盖章后生效的时间为准。
	
	

	2
	付款方式：

签订合同后，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。
	
	

	3
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	
	

	4
	负责医院消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。
	
	

	5
	中标人需对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告
	
	

	6
	需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
	
	

	7
	对损坏及不合格的元器件应立即更换，500元以内的免费更换，500元以上的以市场价八折收费，并提供质保。
	
	

	8
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	
	

	9
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合同签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	
	

	10
	若设备故障不能及时修复，能提供备用设备。
	
	

	11
	对院内、园内消防设施设备进行一次年度检测，并出具消防设施年度检测报告。若需委托第三方检测的，经甲方同意后方可委托第三方公司检测。并在规定时限内逐一出具真实有效的检测报告。
	
	

	12
	提供消防设施设备易损易耗评及常用配件价格表
	
	


备注：（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）。如果偏离，请将实际情况标注在后面。

（2）请详细阅读上述每一条条款，它们将作为后期即将签订的合同条款。
四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	投标人提供营业执照（消防设施的维修及保养）、税务登记证、组织机构代码等
	
	

	2
	具有独立承担民事责任的能力,具有消防技术服务（消防维护保养、消防设施检测、消防安全评估资质）及消防施工资质二级
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及提供2023年的财务审计报告
	
	

	4
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	
	

	5
	具有依法缴纳税收的良好记录
	
	

	6
	具有企业信用3A等级证书
	
	

	7
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录
	
	

	8
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称及型号
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）
七、知情承诺

	序号
	相关要求
	是否知情（请填写“是”或者“否”）

	1
	投标人条件
	

	2
	投标纪律
	

	3
	投标文件格式要求
	


八、实质性承诺函

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、如果有《政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的，将在投标文件中全面如实反映。

三、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

五、我方承诺，我方在投标文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现供应商弄虚作假，经验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

六、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

八、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX    

日    期：XXXX

九、资质证明（正本需要）
9.1营业执照副本（包含供应商及生产商）

9.2与本项目相关的证件、证书等

9.3服务相关的资质证明文件
十、授权书（正本需要）

10.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
10.2 投标人的法定代表人授权（附法定代表人及授权代表人身份证复印件）
PAGE  
7 / 11

