1、设备设施部分：

	序号
	区域
	设备名称
	数量
	主要参数

	1
	地下室
	螺杆式水冷机组
	1台
	制冷量：1538KW

	
	
	离心式水冷机组
	2台
	制冷量：3516KW

	
	
	变频离心式水冷机组
	1台
	制冷量：3516KW

	
	
	真空热水锅炉（油气两用）
	1台
	供热量：2100KW

	
	
	真空热水锅炉（燃气）
	2台
	供热量：2100KW

	
	
	卧式蒸汽锅炉（油气两用）
	1台
	额定蒸发量：1.0t/h

	
	
	卧式蒸汽锅炉（燃气）
	1台
	额定蒸发量：1.0t/h

	
	
	循环泵
	2台
	循环水量：235m³/h，扬程：345Kpa

	
	
	循环泵
	4台
	循环水量：555m³/h，扬程：345Kpa

	
	
	循环泵
	4台
	循环水量：200m³/h，扬程：280Kpa

	
	
	膨胀水箱
	1台
	容积：5.0m³

	
	
	凝结水箱
	1台
	容积：5.0m³

	
	
	全自动软化水装置（单阀双罐）
	1套
	处理水量：3-5m³

	
	
	全程水处理器（冷水用）
	1套
	处理水量：1500-2000t/h，输水管径：DN500

	
	
	全程水处理器（热水用）
	1套
	处理水量：450-700t/h，输水管径：DN300

	
	
	真空脱气机（空调水系统）
	1台
	最大处理水系统容积：200m³，接口管径：DN20。

	
	
	多联空调机组（室外机）
	1台
	制冷量：56KW，制热量：63KW

	
	
	多联空调机组（室外机）
	1台
	制冷量：22.4KW，制热量：25KW

	
	
	多联空调机组（室内机）
	12台
	

	
	
	组合式空调机组
	9套
	

	
	
	恒温恒湿空调机组（直膨式）
	2套
	风量11000m3/h、制冷量43.15kW、制热量59.15kW、功率25.3kW

	
	
	通风机组
	75套
	

	
	
	通风管道
	约20000㎡
	

	
	
	热水锅炉
	2台
	额定热功率：1.05MW

	
	
	分体空调
	23台
	

	
	
	风机盘管
	约19台
	

	
	
	冷冻水系统
	5套
	

	
	
	冷却水系统
	1套
	

	
	
	板式热交换器
	5台
	

	
	
	冷库
	2间
	约80m³/间（冷藏、冷冻各1间）

	2
	二次供水
	二次供水水箱
	2个
	100m³/个

	3
	热交换间
	换热器
	6个
	

	
	
	热水膨胀罐
	3个
	

	4
	门诊医技楼住院楼
	组合式空调机组
	79套
	

	
	
	多联式空调室外机
	8台
	

	
	
	多联式空调室内机机
	120台
	

	
	
	直彭式空调机组
	4套
	

	
	
	通风机组
	111台
	

	
	
	通风管道
	约35000㎡
	

	
	
	风机盘管
	约1124台
	

	
	
	分体空调 
	27台
	

	5
	特需楼
	通风机组
	27套
	

	
	
	组合式空调机组
	21套
	

	
	
	直膨式空调机组
	1套
	

	
	
	多联式空调室外机
	1台
	

	
	
	风机盘管
	约560台
	

	6
	综合楼
	柜式离心风机
	6台
	

	
	
	组合式新风机组
	5套
	

	
	
	组合式全空气机组
	2套
	

	
	
	通风管道
	约3000㎡
	

	
	
	多联式空调室外机
	2台
	

	
	
	多联式空调室内机
	6台
	

	
	
	风机盘管
	约133台
	

	7
	附属用房
	分体空调
	7台
	

	
	
	圆形管道风机
	1台
	

	
	
	壁式轴流风机（防爆）
	16台
	

	8
	发热门诊
	直膨式空调机组
	12套
	

	
	
	通风机组
	18套
	

	
	
	通风管道
	约3000㎡
	

	
	
	多联式空调室外机
	5台
	

	
	
	智能风量调节模块
	13台
	

	
	
	风机盘管
	50台
	

	9
	楼顶屋面
	分体空调
	16台
	

	
	
	冷却水塔
	4台
	

	10
	医技楼净化
	空气处理机组
	15套
	

	
	
	通风管道
	约3000㎡
	

	
	
	新风机组
	5套
	

	
	
	风冷热泵机组
	2台
	制冷量：1023kw，制热量：1305kw

	
	
	水泵
	6台
	

	
	
	定压补水装置
	2套
	

	
	
	排风机
	51台
	

	
	
	风机盘管
	6台
	

	
	
	净化风机盘管
	2台
	

	
	
	分体空调
	4台
	

	11
	特需楼净化
	净化空调机组
	2套
	风冷直膨式

	
	
	通风管道
	约5000㎡
	

	
	
	排风机
	3台
	

	12
	全院区
	暖通、净化空调、蒸汽锅炉系统配套所有管路

	13
	
	燃气撬装柜


洁净区域部分：

	序号
	区域
	名称
	级别
	数量

	1
	特需楼2F
	产科手术间（特需楼2F)
	千级/万级
	2间

	
	
	辅助用房及洁净通道）
	十万级
	1项

	
	
	第三方检测
	千级/万级
	3间

	2
	门诊医技楼
	检验科结核真菌区（2F）
	十万级
	4间

	
	
	结核真菌区第三方检测
	十万级
	1项

	
	
	供应中心无菌区（3F)
	十万级
	1项

	
	
	供应中心无菌区第三方检测
	十万级
	1项

	
	
	手术部（4F）
	百级（6手术间预留）
	1间

	
	
	手术室第三方检测
	百级（6手术间预留）
	1间

	
	
	手术部（4F）
	十万级（7-11手术间）
	5间

	
	
	手术室（4F)
	三十万级（1-5间,12-15间）
	9间

	
	
	手术部辅助用房洁净通道
	
	1项

	
	
	6手术间第三方检测
	百级
	1间

	
	
	7-11手术间第三方检测
	十万级
	5间

	
	
	1-5手术间,12-15手术间第三方检测
	三十万级
	9间

	
	
	手术间、辅助用房、洁净通道第三方检测
	
	1项

	
	
	ICU
	十万级
	1项

	
	
	ICU第三方检测
	十万级
	1项




