投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FY2025052+TYY2025005
眉山市妇幼保健院
眉山市第一托育园
（消防维保服务采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
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一、项目基本情况及报价
1.1 项目基本情况
	项目编号
	项目名称
	子项目名称
	服务对象
	预算金额（元/年）

	FY2025052+TYY2025005
	消防维保服务
	眉山市妇幼保健院消防维保服务
	眉山市妇幼保健院
	250000

	
	
	眉山市第一托育园消防维保服务
	眉山市第一托育园
	7000


1.2 项目简介
眉山市妇幼保健院消防维保服务项目简介：

眉山市妇幼保健院共计约140000平方米的消防维保服务，包含门诊楼、第一住院部、第二住院部、综合楼、特需楼、发热门诊、地下室的消防维保服务。即：东坡区科四路868号、东坡区科四路898号（四川省儿童医院）内所有消防工程维护保养。配备1名专职消防中级以上职称管理人员（需提供相关职称证明）常驻医院【每周七天/每天（8:00-12:00/14:00-18:00）】。

眉山市第一托育园消防维保服务项目简介：

眉山市第一托育园室内3500㎡，室外2900㎡的消防维保服务，包含托班教室、多功能室、保健室、评估室、食堂、感统室、食育课堂、音乐室、美工室等的消防维保服务。即：眉山市东坡区阜成路东三段48号恒大悦府商住小区18幢园内所有消防工程维护保养。

1.3 报价表
	序号
	名称
	最高限价
	服务期限
	报价
	备注

	1
	眉山市妇幼保健院消防维保服务
	250000元
	1年
	小写：

大写：
	

	2
	眉山市第一托育园消防维保服务
	7000元
	1年
	小写：

大写：
	

	总报价（小写）：

大写：
	


报价说明：1.本次报价高于项目限价的报价为无效报价。
2.本项目中标人将分别与2位服务对象签订合同，各自独立执行履约验收及费用支付。
3.供应商报价包含完成本项目所需的一切费用（包含供应商全部成本、管理费、利润、税金等相关费用）。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。
二、眉山市妇幼保健院技术参数响应表

	序号
	甲方服务需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	维护内容

	1
	火灾自动报警系统：

1、火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置，包括感烟、感温等所有类型探测器的清洗、试验，试验工具符合检测要求。

2、控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、时钟、打印等记录。

3、根据实际情况对消防系统进行多次综合试验（可配合甲方的消防演练同时进行），同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。

4、消防报警控制主机，保证其内的各接线端子坚固、箱内干净。

5、各种探测器、模块每月抽10%，一年全检一次。

6、信号和控制线路，保证信号正确快速传递。

7、警铃、报警按钮等周边设施每月抽10%，一年全检一次。

8、联动测试每半年全面检查，模拟火警下系统的动作信号是否正常，同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
	
	

	2
	防排烟系统：

1、排烟风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。

2、正压送风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。

3、风阀、烟阀及其控制装置能否开启，信号有无反馈。

4、控制柜及信号反馈有无动作及反馈。

5、防护区手动试验，控制中心实现反馈信号及风机功能。

6、防护区自动试验，实现排烟阀，送风阀，防火阀功能，风机动作功能及控制中心反馈信号功能。

7、在控制中心启动和停止排烟机，送风阀。
	
	

	3
	消火栓系统：

1、每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行，每半年给水泵添加润滑油。

2、室内、外消火栓每月检查消火栓箱外观是否损坏，水泵接合器、消火栓按钮、水池、高位水箱、箱内管道阀门是否正常。

3、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。

4、每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

5、室内外消火栓、灭火系统、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、水池、高位水箱、稳压泵和增压设施完好情况及是否符合要求，消火栓系统各种阀门的维护、保养包括在控制中心手动、自动实验实现消火栓泵功能。

6、每月检查室内及室外消火栓、水枪、水带的完好性及每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

7、每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
	
	

	4
	水喷淋自动灭火系统：

1、喷淋水泵每月启动运行、每半年给水泵添加润滑油。

2、系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。

3、水流指示器每月检测一次是否正常及反馈信号。

4、湿式报警阀经常性抽检压力开关、各阀门运作情况。

5、每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。

6、每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
	
	

	5
	气体灭火系统、泡沫灭火系统：

1、对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2、灭火剂贮存容器内的压力，应不小于贮存压力的90%

3、气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%

4、每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。

5、灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。

6、高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 
	
	

	6
	紧急广播系统：

扬声器每月抽查10%进行火警试验。
	
	

	7
	消防对讲系统：

消防电话经常抽查运行状态和各功能测试。
	
	

	8
	防火卷帘门：

1、卷闸门门体有无损坏。

2、卷闸门电机能否正常工作。

3、卷闸门控制箱能否控制及联动。

4、有无联动反馈。
	
	

	9
	应急照明及疏散指示系统：

1、疏散指示牌经常抽查外观有无损坏，运行是否正常。

2、应急照明每月抽查10%测试是否运行正常。

3、定期对电池进行放电。
	
	

	10
	防火门监控系统：

1、闭门器、顺序器、常开门设备每月抽查10%是否正常。

2、监控设备功能及显示是否正常。
	
	

	11
	消防电源监控系统：

1、定期对各柜子卫生清理，保障各接头牢固可靠。

2、对故障进行即时恢复，保障电源稳定可靠。

3、定期切换备用电测试。
	
	

	12
	电气火灾监控系统：

1、实验监控报警和故障报警功能。

2、电气火灾监控主机外观及运行状态。

3、电气火灾监控器外观及工作状态，进行自检和漏电试验检查。
	
	

	13
	厨房设备灭火装置：

1、全部系统组件外观及运行状态。

2、灭火剂和驱动瓶储存容器外观及检查压力。

3、管道、支架固定情况和高压软管的外观情况。

4、喷嘴孔口外观，清除异物。

5、系统功能，模拟喷放实验。
	
	

	14
	消防通讯及应急疏散系统：

1、检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带、U盘等方式放音，检测声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

2、消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制系统，应急灯外观、应急灯工作状态、疏散指示标志灯外观、疏散指示标志灯工作状态，进行检查（月）。

3、检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。
	
	

	15
	自动喷淋系统：

1、湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、消防控制中心反馈信号功能及自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。

2、每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

3、每月对喷头、报警阀进行一次外观及试验启动是否正常。

4、每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。

5、每月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

6、每月对消防气压给水设备检查、检测气压。

7、每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查等。

8、每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查等。
	
	

	16
	防火分隔设施：

防火门外观，防火门启闭状态。防火卷帘外观和防火卷帘工作状况及信号反馈正常。每月测试防火卷帘门的联动及手动功能。
	
	

	17
	消防电梯：

紧急按钮外观，测试电梯的手动自动迫降及归底信号是否在联动工作状态。
	
	

	18
	七氟丙烷气体灭火系统：

1、对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2、灭火剂贮存容器内的压力，应不小于贮存压力的90%。

3、气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%。

4、每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。

5、灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。

6、高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 
	
	

	19
	电气火灾监控系统：

1、电气火灾监控主机外观及运行状态。

2、电气火灾监控器外观及工作状态，进行自检和漏电试验检查。

3、系统功能试验监控报警和故障报警功能。
	
	

	20
	其他未注明但属于消防范畴的设备、设施、系统的维保。
	
	

	维护标准

	21
	在承担维修保养的消防工程项目期间，确保消防系统的正常运行。
	
	

	22
	驻场技术人员无法处理的情况下，需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
	
	

	23
	每月要对承担的项目进行一次全面的维保，每次维保完成后提供相应的维保资料，并于每月维保完成后出具正式的检测报告。
	
	

	24
	每年要对院内、园内消防设施设备进行一次年度检测，并出具消防设施年度检测报告。
	
	

	25
	对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏及不合格的元器件应立即更换，并使系统尽快恢复到正常状态。
	
	

	26
	所使用的设备、材料和元器件应符合现行消防规范，并满足国家及相关行业有关安全、环保等的要求。
	
	

	27
	符合《消防技术标准规范汇编》中相关条款的要求。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

三、眉山市妇幼保健院商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	付款方式：签订合同后，乙方向甲方开具提供正式发票，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。
	
	

	2
	服务时间：壹年。
	
	

	3
	眉山市妇幼保健院配备至少1名专职消防设施检测维修保养中级以上职称管理人员常驻医院（需提供相关职称证明）。
	
	

	4
	负责医院消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。
	
	

	5
	中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。
	
	

	6
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	
	

	7
	驻场技术人员无法处理的情况下，需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
	
	

	8
	对眉山市妇幼保健院院区内损坏及不合格的元器件应立即更换（费用由中标供应商承担），并提供质保。
	
	

	9
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	
	

	10
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合同签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	
	

	11
	若设备故障不能及时修复，能提供备用设备。
	
	

	12
	对院内、园内消防设施设备进行一次年度检测，并出具消防设施年度检测报告。若需委托第三方检测的，经甲方同意后方可委托第三方公司检测。并在规定时限内逐一出具真实有效的检测报告。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

四、眉山市第一托育园技术参数响应表
	序号
	甲方服务需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	维护内容

	1
	火灾自动报警系统
（1）火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置，包括感烟、感温等所有类型探测器的清洗、试验，试验工具符合检测要求。

（2）控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、时钟、打印等记录。

（3）根据实际情况对消防系统进行多次综合试验（可配合甲方的消防演练同时进行），同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。

（4）消防报警控制主机，保证其内的各接线端子坚固、箱内干净。

（5）各种探测器、模块毎月抽10%，一年全检一次。

（6）信号和控制线路，保证信号正确快速传递。

（7）警铃、报警按钮等周边设施每月抽10%，一年全检一次。

（8）联动测试每半年全面检查，模拟火警下系统的动作信号是否正常，同时出具消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。
	
	

	2
	消防通讯及应急疏散系统

（1）检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带、U盘等方式放音，检测声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

（2）消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制系统，应急灯外观、应急灯工作状态、疏散指示标志灯外观、疏散指示标志灯工作状态，每月进行检查。

（3）检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。
	
	

	3
	自动喷淋系统

（1）湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、消防控制中心反馈信号功能及自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。

（2）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

（3）每月对喷头、报警阀进行一次外观及试验启动是否正常。

（4）每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。

（5）每月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

（6）每月对消防气压给水设备检查、检测气压。

（7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查等。

（8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查等。
	
	

	4
	消火栓系统

（1）室内外消火栓、灭火系统、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、水池、高位水箱、稳压泵和增压设施完好情况及是否符合要求，消火栓系统各种阀门的维护、保养包括在控制中心手动、自动实验实现消火栓泵功能。

（2）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

（3）每月检查室内及室外消火栓、水枪、水带的完好性及每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

（4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

（5）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行、每半年给水泵添加润滑油。

（6）室内、外消火栓每月检查消火栓箱外观是否损坏，水泵接合器、消火栓按钮、水池、高位水箱、箱内管道阀门是否正常。

（7）系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。

（8）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
	
	

	5
	防排烟系统设施

（1）防护区手动试验，控制中心实现反馈信号及风机功能。

（2）防护区自动试验，实现排烟阀，送风阀，防火阀功能，风机动作功能及控制中心反馈信号功能。

（3）在控制中心启动和停止排烟机，送风阀。

（4）排烟风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。

（5）正压送风机每月检查风机及连接件有无损伤及松动。

（6）风阀、烟阀及其控制装置能否开启，信号有无反馈。

（7）控制柜及信号反馈有无动作及反馈。
	
	

	6
	防火分隔设施

防火门外观，防火门启闭状态，防火卷帘外观和防火卷帘工作状况及信号反馈正常。每月测试防火卷帘门的联动及手动功能。
	
	

	7
	消防电梯

紧急按钮外观，测试电梯的手动自动迫降及归底信号是否在联动工作状态。
	
	

	8
	七氟丙烷气体灭火系统

（1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

（2）灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%。

（3）气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%。

（4）每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。

（5）灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。

（6）高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。 
	
	

	9
	水喷淋自动灭火系统

（1）喷淋水泵每月启动运行、每半年给水泵添加润滑油。

（2）系统管道及控制阀门每年清洗各阀件和过滤器。

（3）水流指示器每月检测一次是否正常及反馈信号。

（4）湿式报警阀经常性抽检压力开关、各阀门运作情况。

（5）每季对报警阀进行放水试验，试验系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能是否正常。

（6）每两个月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
	
	

	10
	气体灭火系统、泡沫灭火系统

（1）对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、急流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，名牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

（2）灭火剂贮存溶器内的压力，应不小于贮存压力的90%

（3）气体驱动装置的气体源的压力，应不小于压力的90%

（4）每年应对气体灭火系统进行两次全面检查。

（5）灭火剂贮存间设备、灭火剂输送管道的每个支、吊架的固定无松动。

（6）高压软管无变形、裂纹及老化，各喷嘴孔口无堵塞等。
	
	

	11
	紧急广播系统

扬声器每月抽查10%进行火警试验。
	
	

	12
	消防对讲系统

消防电话经常抽查运行状态和各功能测试。
	
	

	13
	防火卷帘门

（1）卷闸门门体有无损坏。

（2）卷闸门电机能否正常工作。

（3）卷闸门控制箱能否控制及联动。

（4）有无联动反馈。
	
	

	14
	应急照明及疏散指示系统

（1）疏散指示牌经常抽查外观有无损坏，运行是否正常。

（2）应急照明每月抽查10%测试是否运行正常。

（3）定期对电池进行放电。
	
	

	15
	防火门监控系统

（1）闭门器、顺序器、常开门设备每月抽查10%是否正常。

（2）监控设备功能及显示是否正常。
	
	

	16
	消防电源监控系统

（1）定期对各柜子卫生清理，保障各接头牢固可靠。

（2）对故障进行即时恢复，保障电源稳定可靠。

（3）定期切换备用电测试。
	
	

	17
	电气火灾监控系统

（1）电气火灾监控主机外观及运行状态

（2）电气火灾监控器外观及工作状态，进行自检和漏电试验检查

（3）系统功能试验监控报警和故障报警功能 

（4）实验监控报警和故障报警功能。

（5）电气火灾监控主机外观及运行状态。

（6）电气火灾监控器外观及工作状态，进行自检和漏电试验检查。
	
	

	18
	厨房设备灭火装置

（1）全部系统组件外观及运行状态。

（2）灭火剂和驱动瓶储存容器外观及检查压力。

（3）管道、支架固定情况和高压软管的外观情况。

（4）喷嘴孔口外观，清除异物。

（5）系统功能，模拟喷放实验。
	
	

	19
	其他未注明但属于消防范畴的设备、设施、系统的维保。
	
	

	维护标准

	20
	在承担维修保养的消防工程项目期间，确保消防系统的正常运行。
	
	

	21
	需提供24小时应急处理服务，突发性较大故障在接到通知后30分钟内到达故障现场；一般故障在接到通知后1小时内到达故障现场；一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不擅自离开现场。
	
	

	22
	每月要对承担的项目进行一次全面的维保，每次维保完成后提供相应的维保资料，并于每月维保完成后出具正式的检测报告。
	
	

	23
	每年要对园内消防设施设备进行一次年度检测，并出具消防设施年度检测报告。若需委托第三方检测的，经园方同意后方可委托第三方公司检测。并在规定时限内逐一出具真实有效的检测报告。
	
	

	24
	对检查和试验中发现的问题应及时解决，对损坏及不合格的元器件应立即更换，并使系统尽快恢复到正常状态。
	
	

	25
	所使用的设备、材料和元器件应符合现行消防规范，并满足国家及相关行业有关安全、环保等的要求。
	
	

	26
	符合《消防技术标准规范汇编》中相关条款的要求。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

五、眉山市第一托育园商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	签订合同后，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。 
	
	

	2
	本项目合同自生效之日起有效期1年。
	
	

	3
	负责托育园消防设施设备的年度检测，并提供检测报告。
	
	

	4
	中标人需对托育园技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。
	
	

	5
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知园方。
	
	

	6
	对眉山市第一托育园园区内损坏及不合格的元器件应立即更换（费用由中标供应商承担），并提供质保。
	
	

	7
	若设备故障不能及时修复，需提供备用设备。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。
六、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	

	6
	投标人提供营业执照（消防设施的维修及保养）、税务登记证、组织机构代码等；
	
	

	7
	项目负责人及技术负责人具有一级注册消防工程师资格，需提供项目负责人、技术负责人一级注册消防工程师证书复印件、在职证明；
	
	

	8
	社会消防技术服务平台备案截图；
	
	

	9
	具有合法有效的安全生产许可证；
	
	

	10
	投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件；
	
	

	11
	投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图或承诺函；
	
	

	12
	供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)。
	
	


注：证明文件需加盖公章。
七、维护保养方案 

注意：需完全满足消防系统维护、保养内容。请写出具体实施方案。

八、业绩证明

8.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


8.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

九、资格条件
9.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
9.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

9.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

9.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本2份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
9.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
9.6特定资格条件证明文件（若有）
十、授权书
10.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
十一、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
评标方法
本项目采用最低评标价法进行评标。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
十二、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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