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投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

一、项目基本信息

（一）项目基本情况及报价
	项目编号
	项目名称
	服务对象
	项目预算
	最高限价
	报价（万元/年）
	备注

	ET2026045+FY2026055
	2026年信息机房运维服务
	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）
	7万元/年
	7万元/年
	
	

	
	
	眉山市妇幼保健院
	7万元/年
	7万元/年
	
	


甲方机房设备情况：
	序号
	名称
	规格/型号
	数量

	1
	英威腾模块化UPS
	RM200/50X
	2

	2
	英威腾UPS 主机
	HT33030XL
	1

	3
	英威腾列间精密空调
	INCR040C3
	5

	4
	英威腾房间级精密空调
	
	1

	5
	腾智监控主机及软件
	
	1

	6
	外贮压式七氟丙烷灭火系统（氮气和七氟丙烷）
	
	14（氮气和七氟丙烷各七瓶）


报价说明：

1.供应商报价包含完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

2.本项目中标人将分别与2位服务对象签订合同，各自独立执行履约验收及费用支付。

3.本次报价高于项目限价的报价为无效报价。

二、服务要求响应表

	序号
	甲方服务需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	一、机房专用空调维护保养方案

1、定时提供季度巡查；不定期巡检若干次（根据甲方要求）；

2、巡检服务项目：

检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部分的运行情况；排除发现的故障，更换损坏的配件；调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备；

3、▲服务期内，机房空调设备发生严重故障无法运行时如空调停机，控制器故障，高温告警等，需在2小时内派出技术工程师到达现场；

4、▲每季度对空调外机进行清洗（需做好防水处理，防止清洗过程中对设备进行损坏，如因清洗不当导致设备损坏，由乙方负全部责任）
	
	

	2
	二、UPS 维护保养方案

1、检查设备的运行状况

2、查看故障报警查看 UPS 故障报警记录，每3个月一次检查、分析、维修

3、UPS 自诊断执行 UPS 自检功能，每3 个月一次检查、分析

4、对需要进行清扫的机器进行除尘清扫，每3个月一次检查、分析

5、对设备内主要部件进行静态测试，每3个月一次检查、分析

6、检查设备的输入，输出联接端子是否牢固，每3个月一次检查、分析、维护
	
	

	3
	三、电池部分

1、对电池房温度的检查

2、测量电池的内阻，电压等各项数据及时发现损坏电池和问题电池每3个月一次检查

3、对电池的表面的，看看是否有腐蚀现象，每3个月一次检查、分析

4、检查电池连接线端子是否紧固、是否有生锈、连接电缆是否有发热、开关是否能正常操作每3个月一次检查、更换

5、检查电池操作进行模拟市电掉电操作，检测电池是否供电正常每3个月一次检查

6、▲电池供电组中的电池做静态，动态测试，电池在 UPS 主机上放电测试每3个月一次检查
	
	

	4
	四、动环维保方案

1、定期巡检设备：动环监控系统中的传感器、探头等设备一个季度巡检一次，以确保其正常运行。巡检时需要检查设备的固定情况、电缆连接是否紧固、设备是否存在损坏等问题，及时进行维修或更换。

2、定期校准设备：传感器等设备至少一个季度对设备进行一次校准。

3、定期备份数据：至少一个季度进行备份。

4、系统培训：向相关管理人员，维护人员，提供系统的培训及功能介绍以及操作方法。
	
	

	5
	五、机房内部强电线缆维护方案

定时提供一年四次上门巡检服务，主要服务内容如下：

1、定期巡查UPS、精密空调、动环、输出柜、ATS柜、列头柜等的强电线缆情况，针对短接处进行排查是否有松动、打火、漏电等异常。

2、定期向甲方申报线缆使用情况，如出现安全隐患提出解决方案，协助甲方解决问题。(材料和施工费另算)

3、检查标识标签是否完好，如果出现遗漏、不清晰等情况，补齐标识标签。
	
	

	6
	六、灭火气体系统维护

1、每季度对灭火气体间进行巡查，若存在告警情况，需在24小时内进行处理
	
	

	7
	七、其他

1、以上巡查不定期巡检若干次（根据甲方要求），且每次巡查需出具巡查内容报告

2、▲需根本解决机密空调冷凝水回流问题

3、▲梳理机房设备（不包含网络设备、网络安全设备、服务器）、机房强电线路及逻辑、UPS间线路及逻辑

4、维保期内除蓄电池、空调压缩机、七氟丙烷钢瓶及药剂、功率模块PM50X、主机控制板、整流模块、变频器、EC风机、外机冷凝器、蒸发器、、气体灭火控制盘主板、动环监控主机主板、触控一体机主板、智能监控单元（触摸屏/主板）、塑壳断路器、双电源切换开关、汇流排、防雷器（大通流）、精密列头柜智能监控屏（7寸以上）、塑壳断路器（100A~400A）、双电源自动转换开关（ATS）、汇流排、浪涌保护器（大通流Imax≥40kA）、电流互感器/霍尔传感器外，其余设备及配件损坏均由乙方免费包工包料更换

5、机房出现故障时，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场进行处理，在24小时内完成故障排除并保证甲方能够正常使用；若出现重大故障，由乙方作出说明并单独协商恢复时间。乙方未在约定期限内到场维修的，每迟延24小时，乙方应支付甲方合同总价0.5‰的违约金。延迟达72小时及以上的，甲方有权寻求第三方机构维修，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方代为支付的，乙方应当在接到甲方通知后2个工作日内向甲方支付。
	
	


注：1.带“▲”符号参数为重要技术指标。
三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	甲方将与乙方签订【1】年服务合同，开始时间以合同双方签字盖章后生效的时间为准。
	
	

	2
	付款方式：

服务期1年，甲方在签订合同且收到乙方提交的预付款申请后【30】个工作日内支付合同总金额【30】%。余合同金额的【70】%作为尾款，在服务期满，达到付款条件并收到乙方提交符合要求的付款凭证后【30】个工作日内一次性无息付清。

甲方向中标方指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，若因中标方原因（包括但不限于账户被注销、被冻结、未在变更账户信息前【2】日内书面通知甲方等）导致费用逾期达到或无法达到中标方指定收款账户的，由中标方承担由此产生的一切后果和损失，甲方不承担任何违约责任。
	
	

	3
	服务要求：

1、服务方式及内容：

乙方应当严格按照甲方要求按时向甲方提供服务，乙方提供服务时应填写服务记录一式【2】份，甲方【1】份，乙方【1】份，服务记录应准确、完整，详细记录服务情况、存在的问题、处理过程及结果。乙方最迟应当在完成服务后【10】日内向甲方提交服务记录，并由双方签字确认。

2、保密要求：投标人在中标后须与采购人签订保密协议，保证拟投入本项目的服务人员在履约期间所接触的采购人各种文件、数据、系统资料、系统操作等严格遵守采购人保密制度，非经采购人书面许可，不向第三方透露，若因投标人或其相关人员泄露本合同项目资料造成采购人或者第三方损失的，投标人应当承担全部的赔偿责任。

3、保险：投标人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。投标人应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

4、投标人应严格执行《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动或劳务合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人及服务人员造成的损失由投标人承担(投标人应在投标文件中单独提供承诺函进行响应，格式自拟)。

5、成交供应商应配备相关维保专用设备设施，配备安全生产相关设备并进行安全培训，在维保期间，因供应商自身原因出现安全事故由成交供应商自行承担相关责任。

6、加强维护人员安全施工培训，在维护实施过程中做到人员安全、设备安全，在道路上施工时，用醒目的施工围栏对施工区域进行隔离，避免因施工造成对第三方的伤害。

7、投标人定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度，接受采购人的监督。

8、实施维保期间要用到的设备和工具由成交供应商自行提供。
	
	

	4
	保密要求：

乙方应当对合同内容及履行合同期间知悉或获取的甲方商业秘密、客户信息、患者信息、技术资料及其他未公开信息等履行保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得以任何方式使用（履行合同义务时除外）或向第三方泄露，否则，乙方应赔偿甲方由此遭受的全部损失。合同项下乙方保密义务长期有效，不因合同终止、解除而失效。
	
	

	5
	验收方案：

1、验收时必须有甲方需求科室代表、医院信息管理部代表和乙方代表在场，按合同约定的标准进行确认。

2、乙方负责免费对甲方人员进行培训，并按照标准模板出具培训报告，报告应有甲方使用科室、甲方被培训人员签字及乙方代表签字。

3、乙方按照标准模板填写验收评估表，评估表应有甲方使用科室验收意见及签字。

4、乙方将甲方签字确认后的验收报告、培训报告、验收评估表、报关单或合格证（若有）交甲方信息管理部代表签收，并陪同信息管理部验收代表进行现场三方确认后，方视为验收合格。
	
	

	6
	违约责任：

（1）甲方终止或部分终止合同，应向乙方偿付合同总额的10%的违约金；乙方终止或部分终止合同，应向甲方偿付合同总额的10%的违约金。

（2）甲方未按合同规定的进度向乙方足额支付合同款项即构成逾期付款，应按合同总额0.1%/日从规定时间截止日起计算，向乙方偿付逾期付款的违约金。

（3）甲乙双方违约金总计均不超过合同金额的10%。
	
	

	7
	售后服务：

统一售后电话，可随时接受甲方的技术咨询、监督和投诉，保证满足客户的及时需要。项目微信群包含项目经理、技术工程师，甲方有任何问题可随时在群内反馈，技术工程师需在30分钟内进行响应。接到甲方现场服务通知后，须在2小时内到达现场及时处理故障问题。
	
	


注：1.以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件。
	
	


五、评分方法
机房运维服务评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标价格
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，四舍五入精确到小数点后两位。

	2
	服务要求响应情况
	37
	投标服务技术指标参数应等于或高于招标文件要求。标注“▲”为重要技术指标，共计5条，每满足1条得5分；共计25分。未标注“▲”共计24条，每满足1条得0.5分；共计12分。

	3
	梳理及优化方案
	18
	供应商须根据本项目特点，针对以下4个核心维度提供详细、可落地的实施方案。评审专家将根据每一项内容的针对性、完整性及可行性进行独立评分，本项共计18分。

1、全面梳理机房设备（不包含网络设备、网络安全设备、服务器）

2、全面梳理机房强电线路及逻辑

3、UPS间线路及逻辑

4、空调外机清洗方案

排名第一得18分，排名第二得13分，排名第三及以后得8分，排名得分可并列。

	4
	投标供应商业绩
	5
	投标供应商三年之内有同类业绩的，1个得1分，满分5分。

提供供应商2023年5月1日（含1日）以来本项目相关的项目业绩，每有一个得1分，最多5分。注：以合同签订时间为准。提供合同复印件，合同内容包括与最终用户签订合同首页、签字盖章页、合同金额所在页等证明材料。

	5
	售后服务方案情况
	10
	1.明确售后服务期限、远程+现场服务机制、售后对接流程，得3分；

2.提供甲方运维人员技术培训、基础排障、日常运维教学，得3分；

3.完整的项目资料交接、运维文档交付、售后回访机制，得4分；


六、服务方案（根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

七、业绩证明

7.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


7.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

八、资格条件
8.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
8.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

8.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

8.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本2份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
8.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
8.6特定资格条件证明文件（若有）
九、授权书
9.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
十、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
十一、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁纪律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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