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一、项目基本概况

本项目为眉山市第一托育园阜成路园区电梯维修保养服务采购，具体场地参数如下：

(一)阜成路园区：位于眉山市东坡区阜成路东三段48号，维修保养服务项目为餐梯1台（杂物电梯）；

(二)服务内容：供应商须全程负责阜成路园区内餐梯运行的定期巡检、整机保养、故障排查与维修、应急抢修、年检办理、安全隐患排查整改、维保台账建立及更新、特种设备合规管理等全套服务，保障电梯全年安全平稳运行，符合国家特种设备管理相关规范标准。
(三)维修保养电梯清单
	园区名称
	序号
	电梯

性质
	品牌型号
	制造单位
	层站门
	载重

（kg）
	速度

(m/s)
	已使用

年限
	数量

	阜成路园区
	1
	餐梯
	B0T0H0/300
	北京北创恒基电梯有限公司
	3/3/3
	200
	0.4
	4年
	1

	合计
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一、报价表
	项目编号
	项目名称
	项目预算（元/年）
	供应商报价（元/年）
	备注

	TYY2026014
	阜成路园区电梯维保
	3800元/年
	
	


本项目报价应包括完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、保险费、管理费、利润、税金及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

本项目不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

二、技术需求响应表

	序号
	技术参数需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	(一)维保服务依据

按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规，及《电梯技术条件》（GB/T10058-2023）、《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）等现行相关电梯安全技术规范对上述电梯提供维保、维修等服务。对电梯进行维护保养后，按时填写记录，维保过程使用水印相机拍照留档，并有托育园相关人员进行检查确认。
	
	

	2
	(二)服务要求

1.本项目不接受联合体投标，不允许合同分包。维保时应严格按电梯日常维护保养规则做好例行维修、保养工作。

2.在特种设备检验部门对设备年检前，中标人将对设备进行一次全面的检查， 以使设备顺利通过年检。

3.由于中标人失职造成设备的损坏，由中标人承担维修费用，负责修复或更换。

4.中标人维保工作或抢修工作完毕后须通知采购人，并在《电梯日常维护保养规则、急修单》上进行签字确认。

5.在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场。

6.按照电梯维护保养相关规范要求，定期对电梯设备进行维护保养，如电梯故障1小时内未能解决，中标人须安排其他技术人员支援。

7.做好电梯日常应急维修、应急救援等工作,及时排除电梯出现的故障,维保服务人员保持24小时通讯畅通。电梯在正常使用中发生应急事故时，电梯维保人员接到通知后30分钟内到现场处理，确保电梯正常稳定运行。

8.如采购人原因更换的备件，中标人需予以不低于市场价八折的优惠（中标人提供备件原价清单）。

9.中标人每年至少1次，无偿为采购单位的工作人员、教职人员培训电梯应急知识以及相关安全知识。

10.中标人每年应安排维保人员和相关技术人员配合采购人进行针对各种突发事件的应急演练工作，并在演练结束后提供演练记录以及照片。

11.日常维护标准化，每月定期清理机房灰尘，检设备运行状态（如温度、噪音、螺栓紧固情况）。维保单位按周期进行专业维护（如半月维保、季度保养、年度保养），确保设备性能符合要求。

12.电梯更换零部件单件500元以内（含500元）的 ，由中标人提供配件及安装更换，费用包含在维保服务费内，超出500元配件由采购人根据中标人提供的正确参数自行购买，中标人负责安装更换,不再收取人工费等其他费用。投标时请根据所列电梯型号分别提供500元以下（包含500元）常规配件清单及价格。清单以外的配件价值以采购人购买的开票金额为准。

13.本项目所有维修人员工资及工人安全保险费，电梯维保期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费、各种零器件检测费等费用，所有保养维修所产生的费用（零部件、器件、安装费、调试费、校验费、检验费等），电梯安全责任险，电梯年检费及年度检测相关的规费（含政府临时变更的收费标准或增加的收费内容）等均由供应商负责，托育园不再向供应商另行支付合同总金额以外的其它费用。
	
	

	3
	(三)维修工作要求

1.涉及更换配件时，必须有采购人指定的负责人员在场确认，在《电梯维修确认单》上签字；

2.维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到采购人指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃；
	
	

	4
	(四)定期维护保养要求

1.定期对每部电梯进行维护保养，每15日一次的维护保养内容及要求包括但不限于以下方面：

(1)机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；

(2)手动紧急操作装置齐全，安放在指定位置；

(3)驱动主机运行时不得有杂音、冲击和振动；

(4)直流电动机换向器工作正常；

(5)编码器清洁，安装牢固；

(6)选层器动静触点应清洁，无烧蚀；

(7)限速器各销轴部位转动灵活；

(8)制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制动子系统符合要求；

(9)制动器各销轴部位应润滑，动作灵活；

(10)制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；

(11)制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；

(12)控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；

(13)紧急电动运行工作正常；

(14)层门和轿门旁路装置工作正常；

(15)轿厢照明应齐全,风扇工作应正常，应急照明应能正常工作；

(16)轿内报警装置、对讲系统工作正常；

(17)轿厢内按钮、开关应齐全有效，显示应正确， IC 卡系统完整有效；

(18)平层精度应达到标准要求，地坎应清洁无杂物；

(19)轿门运行开启和关闭工作正常；

(20)轿门门触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(21)轿门防撞击保护（安全触板、光幕、光电等）功能有效；

(22)层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；

(23)层站召唤、楼层显示齐全、有效；

(24)轿顶及轿厢检修开关、停止装置工作正常；

(25)轿顶清洁，防护栏安全可靠；

(26)层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(27)层门锁紧元件啮合长度不小于7mm；

(28)对重/平衡重块无松动，压板紧固；

(29)导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质，油杯无泄漏；

(30)底坑清洁、无渗水、无积水、井道及地坑照明应齐全、正常；

(31)底坑急停装置，附加操作装置工作正常。

2.每月一次维护保养工作内容及要求，中标人必须定期对每部电梯进行维护保养，每月一次的维护保养内容及要求包括但 不限于以下方面：

(1)机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；

(2)驱动主机在运行时应平稳，无振动；

(3)直流电动机换向器工作正常；

(4)编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；

(5)电动机与曳引机联轴器螺栓无松动；

(6)减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不应高于 85°;

(7)制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制停止系统是符合要求；

(8)制动器各销轴部位应润滑灵活；

(9)制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；

(10)制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；

(11)限速器销轴部位润滑转动灵活；

(12)限速器轮槽、限速绳清洁无油腻；

(13)限速器夹绳钳口无磨损，应有足夹持力；

(14)控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；

(15)选层器动静触点应清洁，无烧蚀；

(16)紧急电动运行工作正常；

(17)轿内报警装置、对讲系统工作正常；

(18)轿厢照明应齐全,风扇工作应正常；

(19)轿厢内应急照明应能正常工作；

(20)轿厢内按钮应齐全有效；

(21)轿厢检修开关、停止装置工作正常；

(22)轿厢内显示应正常；

(23)候梯厅按钮应齐全有效；

(24)候梯厅应显示齐全正确；

(25)平层精度应达到标准要求，层门、地坎清洁；

(26)层、轿门润滑；

(27)层、轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化；

(28)轿门开关终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正常；

(29)轿门运行开启和关闭工作正常；

(30)轿门防撞击保护（安全触板、光幕、光电等）功能有效；

(31)层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；

(32)轿顶检修开关、停止装置工作正常；

(33)井道照明应齐全，正常；

(34)轿顶清洁，防护栏安全可靠；

(35)轿门门触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(36)层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；

(37)层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(38)导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质；

(39)对重/平衡重块无松动，压板紧固；

(40)安全钳传动机构应灵活；

(41)安全钳座固定无松动；

(42)安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；

(43)缓冲器固定无松动；  
(44)耗能缓冲器内油量适宜，栓塞无锈蚀；

(45)轿厢称量装置有效、准确。

3.每季度一次维护保养工作内容及要求，中标人应定期对每部电梯进行维护保养，每季度一次的维护保养内容及要求包括但 不限于以下方面：

(1)机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；

(2)手动紧急操作装置齐全，安放在指定位置；

(3)驱动主机运行时不得有杂音、冲击和振动；

(4)直流电动机换向器工作正常；

(5)编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；

(6)电动机与曳引机联轴器螺栓无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象；

(7)减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不应高于85°;

(8)制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制停子系统是符合要求；

(9)制动器各销轴部位应润滑，动作灵活；

(10)制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；

(11)制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；

(12)限速器销轴部位润滑转动灵活；

(13)限速器轮槽、限速绳清洁无油腻；

(14)限速器夹绳钳口无磨损，应有足夹持力；

(15)曳引轮槽、悬挂装置应清洁、曳引绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位 要求；

(16)控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；

(17)控制柜接线整齐，线号齐全清晰；

(18)位置脉冲发生器工作正常；

(19)选层器动静触点应清洁，无烧蚀；

(20)轿内报警装置、对讲系统工作正常；

(21)轿厢照明应齐全,风扇、应急照明工作应正常；

(22)轿顶及轿厢检修开关、停止装置工作正常；

(23)侯梯厅按钮应齐全有效，显示应齐全正确；

(24)厅外消防开关正常，功能有效；

(25)平层精度应达到标准要求，层门地坎清洁；

(26)层轿门门头、地坎无松动、变形，层门导靴磨损不超过要求；

(27)层轿门系统润滑，传动钢丝绳、链条、传动带按要求调整；

(28)层轿门各固定位置无松动，间隙尺寸无变化；

(29)(21)轿门门触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(30)轿门运行开启和关闭工作正常；

(31)自动门防夹保护装置功能正常；

(32)层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；

(33)层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(34)层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；

(35)轿顶应清洁、检修功能正常；

(36)导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质，油杯无泄漏；

(37)靴衬、滚轮清洁、无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求；

(38)对重/平衡重块无松动，压板紧固；

(39)曳引绳绳头组合螺母无松动；

(40)补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动；

(41)安全钳传动机构应灵活；

(42)安全钳座固定无松动；

(43)安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；

(44)限速器张紧装置和电气安全装置工作正常；

(45)缓冲器固定无松动；

(46)耗能缓冲器内油量适宜，栓塞无锈蚀电气安全装置功能有效；

(47)轿厢称重装置有效、准确；

(48)上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效。

4.每半年一次维护保养工作内容及要求,中标人应定期对每部电梯进行维护保养，每半年一次的维护保养内容及要求包括但 不限于以下方面：

(1)机房、滑轮间应清洁、门窗完好，照明正常，温度合适；

(2)机房照明设备齐全有足够照度；

(3)驱动主机在运行时应平稳，无振动；

(4)直流电机换向器工作正常；

(5)直流电机碳刷及刷架工作正常；

(6)编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；

(7)电动机与曳引机联轴器螺栓无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象；

(8) 曳引轮槽、悬挂装置应清洁、曳引绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位 要求；

(9)减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不应高于85℃;

(10)上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀；

(11)上行超速保护装置的机械装置应动作灵活，可靠；

(12)驱动主机、导向轮轴承无异常；

(13)制动器动作应可靠,作为轿厢意外移动保护装置制停系统时符合要求；

(14)制动器各销轴部位应润滑，动作灵活；

(15)制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；

(16)制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦；

(17)限速器销轴部位润滑转动灵活；

(18)限速器轮槽清洁无油腻；

(19)限速绳清洁无油腻；

(20)限速器夹绳钳口无磨损，应有足夹持力；

(21)控制柜内各种元器件应整洁；

(22)控制柜内各种元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固；

(23)控制柜接线整齐，线号齐全清晰；

(24)位置脉冲发生器工作正常；

(25)选层器动静触点应清洁，无烧蚀；

(26)轿内报警装置、对讲系统工作正常；

(27)轿厢照明应齐全,风扇工作应正常；

(28)轿厢内应急照明应能正常工作；

(29)轿厢内按钮应齐全有效；

(30)轿厢检修开关、停止装置工作正常；

(31)轿厢内显示应正确；

(32)候梯厅按钮应齐全有效；

(33)候梯厅显示应齐全正确；

(34)厅外消防开关正常、有效；

(35)平层精度应达到标准要求，层门地坎清洁；

(36)层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值；

(37)层轿门、开门机构清洁，润滑良好；

(38)层轿门门头、 地槛及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化；

(39)轿门开关门终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正 常；

(40)轿门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(41)轿门开门限制装置工作正常；

(42)直流门机碳刷及换向器工作正常；

(43)轿门运行开启和关闭工作正常；

(44)轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效；

(45)层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；

(46)层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(47)层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；

(48)轿顶应清洁，检修功能正常；

(49)导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质；

(50)靴衬、滚轮清洁、无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求；

(51)曳引绳磨损、断丝未超标；

(52)限速绳磨损未超标，无断丝；

(53)补偿绳磨损、断丝未超标；

(54)限速器磨损、断丝未超标，无油腻；

(55)曳引绳张力均匀；

(56)曳引绳绳头组合螺母无松动；

(57)补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动；

(58)轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定无松动；

(59)安全钳传动机构应灵活；

(60)安全钳座固定无松动；

(61)安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；

(62)轿底各安装螺栓紧固；

(63)以检修速度下行，安全钳功能试验；

(64)缓冲器固定无松动；

(65)耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀；

(66)对重/平衡重块无松动，压板紧固；

(67)对重缓冲器距离；

(68)轿厢称量装置有效、准确；

(69)上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效；

(70)井道、底坑照明齐全。

5.每年一次维护保养工作内容及要求,中标人应定期对每部电梯进行维护保养，每年一次的维护保养内容及要求包括但不 限于以下方面：

(1)电梯全面清洁；

(2)机房照明设备齐全，有足够照度；

(3)驱动主机在运行时应平稳，无振动，不得有杂音、冲击和振动；

(4)直流电机换向器工作正常；

(5)直流电机碳刷及刷架工作正常；

(6)编码器（测速发电机）工作正常，安装牢固；

(7)电动机与曳引机联轴器螺栓无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象；

(8)曳引轮轮槽无变形,磨损量不超过制造单位要求；

(9)曳引轮槽、悬挂装置应清洁、曳引绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单 位要求；

(10)导向轮轴承、驱动主机轴承无异常；

(11)上行超速保护装置的接触器触点应清洁、无烧蚀，机械装置应动作灵活、 可靠；

(12)上行超速保护装置的机械装置应动作试验工作正常；

(13)更换减速箱内齿轮油（按使用维护说明书）；

(14)减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于85℃ ;

(15)制动器铁芯清理、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求；

(16)制动器动作为轿厢外移动作保护装置制停子系统时符合要求；

(17)制动器动作应可靠，必要时做制动器制动能力试验制动器制动能力符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验；

(18)制动器各销轴部位应润滑灵活；

(19)制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求；

(20)制动器打开时,闸瓦与制动轮不应发生摩擦；

(21)限速器销轴部位润滑转动灵活；

(22)限速器轮槽、限速绳清洁无油腻；

(23)限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力；

(24)限速器安全钳联动试验工作正常（对于使用年限不超过 15 年的限速器，每 2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次 限速器动作速度校验）；

(25)控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示(显示)正确，各接线应紧固；

(26)控制柜接线整齐，线号齐全清晰；

(27)控制柜接触器、继电器触点接触良好；

(28)导电回路绝缘性能测试；

(29)接地电阻性能测试；

(30)轿厢意外移动保护装置动作试验工作正常；

(31)位置脉冲发生器工作正常；

(32)选层器动静触点应清洁、无烧蚀；

(33)轿内报警装置、对讲系统工作正常；

(34)轿厢照明应齐全,风扇工作应正常；

(35)轿厢内按钮应齐全有效；

(36)轿厢检修开关、停止装置工作正常；

(37)轿厢内显示应正确；

(38)轿内应急照明应能正常工作；

(39)候梯厅按钮应齐全有效；

(40)候梯厅应显示应齐全正确；

(41)厅外消防开关正常、有效；

(42)平层精度应达到标准要求，层门地坎清洁；

(43)层门润滑良好，层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值；

(44)层轿门门头、地坎无松动、变形，层门导靴磨损不超过要求；

(45)轿门开关终端位置开关工作正常，验证轿门关闭的电气安全装置工作正常；

(46) 轿门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(47)开门机构清洁、润滑；

(48)直流门机碳刷及换向器工作正常；

(49)轿门运行开启和关闭工作正常；

(50)轿门防撞击保护（安全触板、光幕、光电等）功能有效；

(51)层门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位；

(52)层门门锁触点应清洁，接触良好，接线可靠；

(53)层门锁紧元件啮合长度不小于 7mm；

(54)轿顶应清洁，检修开关、停止装置工作正常；

(55)导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质；

(56)靴衬、滚轮清洁、无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求；

(57)曳引绳磨损、断丝未超标，无油腻；

(58)限速绳磨损、断丝未超标，无油腻；

(59)补偿绳磨损、断丝未超标，无油腻；

(60)曳引绳张力均匀；

(61)曳引绳绳头组合螺母无松动；

(62)补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动；

(63)随行电缆检查，应无损伤；

(64)上下限位、极限检查；

(65)对重/平衡重块无松动，压板紧固；

(66) 安全钳传动机构应灵活；

(67)安全钳钳座固定无松动；

(68)轿底各安装螺栓紧固；

(69)安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致；

(70)以检修速度下行，安全钳功能试验；

(71)缓冲器固定无松动；

(72)耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀；

(73)缓冲器复位性能试验；

(74)对重距缓冲器距离；

(75)轿厢称量装置有效、准确；

(76)上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效；

(77)轿厢和对重/平衡重的导轨支架固定无松动；

(78)轿厢和对重/平衡重的导轨清洁；

(79)井道、底坑照明齐全；

(80)消防联动、底坑照明齐全。
	
	

	5
	三、人员要求

1.供应商应指派取得电梯电气安装维修T证的人员承担维保工作，并为其提供必要的设备、工具和个人防护用品。维保单位需提供维保人员身份证复印件、健康证及有效的特种设备作业人员证书（以上证书需加盖供应商公章），确保人证一致。

2.维保人员需严格遵守眉山市第一托育园各项管理制度，服从管理，做好维保工作。
	
	

	6
	四、其他要求
1.供应商所派维保人员在施工作业和巡检及维保期间，应严格遵守安全生产操作规程，确保无安全事故发生；若因供应商责任出现安全事故其责任和损失由供应商自行承担。

2.供应商提供服务方案，方案包括但不限于：

①电梯维保作业流程、管理制度、应急处置预案等上墙；②维保质量控制方案；③维保人员工作安排；④电梯出现故障或者损坏的维修及保养响应机制；⑤备件保障方案及措施；⑥技术保障方案、培训方案；⑦突发性事件的应急处理方案及措施；⑧电梯维护保养一梯一档记录管理；
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	服务期限：项目服务周期为三年，自合同签订之日起算。
	
	

	2
	付款方式及条件：服务费按年度结算，合同签订生效且收到供应商开具等额、合法有效的增值税普通发票后30日内，通过银行转账方式支付第一年度服务费用，每年度末了，收到供应商开具等额、合法有效的增值税普通发票后30日内，通过银行转账方式支付下一年度服务费。
	
	

	3
	资质要求：供应商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(许可参数V≤2.5m/s)；或具有质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（维修B级及以上证书）
	
	

	4
	最高限价：3800元/年
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（经营范围应包含建筑物清洁服务等相关内容）。
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	
	

	3
	具有履行合同所必需的项目负责人、技术负责人和专业设备。
	
	

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	
	

	5
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单，近3年无重大安全事故记录。
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   ：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   ：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：     ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      ：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
八、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。

九、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁纪律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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